# Ведомственные строительные нормы ВСН 25-09.67-85
"Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения"
(утв. решением Минприбора от 2 сентября 1985 г.)

Срок введения в действие 1 января 1986 г.

Взамен: ВМСН-12-74, ВМСН-13-74

1.  Общие положения

2.  Общие требования к монтажу автоматических установок пожаротушения

3.  Монтаж трубопроводов

4.  Испытание трубопроводов

5.  Монтаж оросителей и выпускных насадков

6.  Монтаж тросовых побудительных устройств

7.  Монтаж трубопроводной арматуры и оборудования

8.  Монтаж, испытание насосов и компрессоров

9.  Монтаж и испытания электропроводок

10. Монтаж и испытания емкостей

11. Монтаж электрооборудования

12. Наладка автоматические установок пожаротушения

13. Приемка в эксплуатацию автоматических установок пожаротушения

14. Требования безопасности

15. Маркировка и пломбирование

16. Гарантии

Приложение 1. Производственная документация, оформляемая  при  монтаже

АУП

Приложение 2. Документация, оформляемая при приемке в эксплуатацию

Приложение 3. Документация, оформляемая при обнаружении дефектов в АУП

в период эксплуатации

Настоящие правила распространяются на производство работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию автоматических установок водяного, пенного и газового пожаротушения (в последующем тексте "АУП").

Правила должны соблюдаться всеми организациями, выполняющими данные работы на объектах народного хозяйства.

# 1. Общие положения

1.1. Работы по монтажу автоматических установок пожаротушения должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом производства работ (ППР) и технической документацией предприятий-изготовителей.

1.2. Порядок получения, рассмотрения и согласования проектно-сметной документации, подготовка к производству монтажных работ; приемка зданий, сооружений и фундаментов под монтаж; порядок передачи оборудования, изделий и материалов монтажной организации должны отвечать требованиям, изложенным в СН 202-81* и СНиП 3.01.01-85.

1.3. Оборудование, изделия и материалы, применяемые при монтаже АУП, должны соответствовать спецификациям проекта и иметь сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

1.4. Условия хранения оборудования и изделий на складах должны отвечать требованиям, установленным в государственных стандартах, технических условиях и технической документации предприятий-изготовителей.

1.5. Условия хранения материалов должны отвечать требованиям, изложенным в СНиП III-33-76* и СНиП III-34-74.

1.6. При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности.

# 2. Общие требования к монтажу автоматических установок пожаротушения

2.1. О начале работ на объекте монтажная организация должна уведомить органы государственного пожарного надзора.

2.2. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ по данным проектно-сметной документации. Органы государственного пожарного надзора вправе проверить качество монтажно-наладочных работ и их соответствие проекту.

2.3. Работы по монтажу АУП при капитальном строительстве объекта должны осуществляться в три этапа.

2.4. На первом этапе должны выполняться следующие работы:

проверка наличия закладных устройств, проемов и отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий;

разметка трасс и установка опорных конструкций: для трубопроводов, кронштейнов, рам, подставок и т.п., для щитов, пультов и т.д., закладка в сооружаемые фундаменты, стены, полы и перекрытия труб и глухих коробов для скрытых проводок.

Работы первого этапа должны выполняться одновременно с производством основных строительных работ.

2.5. На втором этапе должны выполняться работы по монтажу трубопроводов, щитов, пультов, арматуры, насосов, компрессоров и т.д. и подключению к ним электрических проводок.

Работы второго этапа должны выполняться, как правило, после окончания строительных работ.

Примечание. Монтаж трубопроводов и электрических проводок должен производиться до начала отделочных работ.

2.6. На третьем этапе должны выполняться работы по индивидуальной и комплексной наладке АУП.

Работы третьего этапа должны выполняться после окончания монтажных работ.

2.7. На действующих и реконструируемых объектах работы по монтажу АУП должны осуществляться в два этапа.

2.8. На первом этапе должны выполняться работы согласно п.2.5 настоящих правил.

2.9. На втором этапе должны выполняться работы согласно п.2.6 настоящих правил.

2.10. При монтаже пожарной сигнализации, применяемой в качестве побудительной системы АУП, необходимо руководствоваться ВСН 25-09.68-25 "Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации", утвержденными Минприбором и согласованными с Госстроем СССР.

2.11. Монтаж АУП должен выполняться, как правило, индустриальными методами и укрупненными узлами с применением механизированного инструмента, специальных приспособлений, машин и механизмов.

2.12. При выполнении работ по монтажу АУП следует оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать обязательному приложению 1.

# 3. Монтаж трубопроводов

3.1. Монтаж трубопроводов АУП должен выполняться в соответствии с проектной документацией, СНиП 3.05.05-84 и проектом производства работ (ППР).

3.2. Монтаж трубопроводов должен производиться, как правило, на основе комплексно-блочного метода.

3.3. При выполнении монтажа трубопроводов должны быть обеспечены:

прочность и герметичность соединений труб и присоединений их к арматуре и приборам;

надежность закрепления труб на опорных конструкциях и самих конструкций на основаниях;

возможность их осмотра, а также промывки и продувки.

3.4. Для изменения направления прокладки трубопроводов в установках водяного и пенного пожаротушения должны применяться стандартизированные или нормализованные трубные соединения, а в установках газового пожаротушении изменение направления трубопроводов выполняется изгибом труб.

3.5. Трубопроводы должны прокладываться с уклоном для спуска воды из системы в соответствие с требованиями СНиП 2.04.09-84.

3.6. При прокладке трубопроводов в траншее следует руководствоваться требованиями, изложенными в СНиП III-30-74.

3.7. На трубопроводы, проложенные открытым способом, после проведения испытаний на прочность и герметичность, должна быть нанесена защитная и опознавательная окраска.

3.8. Трубопроводы и арматура установок, расположенных на предприятиях, к которым не предъявляются специальные требования к эстетике, должны быть окрашены согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-76 и ГОСТ 14202-69.

3.9. Трубопроводы и арматура установок, расположенных на предприятиях, к которым предъявляются особые требования к эстетике, должны быть окрашены в соответствии с этими требованиями, при этом класс покрытия должен быть не ниже VI согласно требованию ГОСТ 9.032-74.

3.10. Окраска оросителей, извещателей, легкоплавких замков, выпускных насадков не допускается.

# 4. Испытание трубопроводов

4.1. После окончания монтажа, трубопроводы должны быть подвергнуты наружному осмотру и испытаниям в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84.

4.2. Вид (прочность, герметичность), способ (гидравлический, пневматический), нормы, продолжительность и оценка результатов испытаний должны приниматься в соответствии с рабочей документацией. При отсутствии указаний в проекте, трубопроводы установок газового пожаротушения, трубопроводы водовоздушных и воздушных спринклерных и воздушные побудительные трубопроводы дренчерных установок, как правило, испытываются пневматическим способом, а трубопроводы дренчерных и спринклерных установок, заполняемые водой или раствором пенообразователя, гидравлическим способом. Нормы испытаний при этом должны соответствовать СНиП 3.05.05-84.

4.3. Перед проведением испытаний трубопроводы должны быть отсоединены от контрольно-пусковых узлов и заглушены. В места установки оросителей (кроме спринклерных), выпускных насадков и т.д. должны быть ввернуты заглушки.

# 5. Монтаж оросителей и выпускных насадков

5.1. Установка оросителей и выпускных насадков должна производиться в соответствии с чертежами проекта.

5.2. Оросители и выпускные насадки перед установкой на трубопроводы должны пройти 100% внешний осмотр с целью выявления наружных дефектов.

Примечание. Не допускается устанавливать оросители, имеющие трещины, вмятины и другие дефекты, влияющие на надежность работы.

5.3. Для уплотнения резьбовых соединений следует применять пасты типа КЛТ или ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) из фторолона марки 4Д.

5.4. В местах, где имеется опасность механического повреждения, спринклерные оросители должны быть защищены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84.

# 6. Монтаж тросовых побудительных устройств

6.1. Монтаж тросовых побудительных устройств должен производиться с соблюдением следующих требований:

приспособление для натяжения троса должно крепиться к строительным конструкциям;

натяжение троса должно регулироваться с помощью муфты натяжения;

усилие натяжения должно обеспечивать отсутствие провисания троса и должно быть не более 510 Н (51 кгс);

концы звеньев троса должны быть надежно закреплены во втулках легкоплавких замков;

концы каждой ветви тросовой системы должны быть надежно прикреплены к рычагу побудительного клапана и приспособлению натяжения троса;

на участках, где возможно механическое повреждение, трос должен быть проложен в трубах диаметром не менее 40 мм. Трубы должны быть закреплены на строительных конструкциях;

ролики необходимо устанавливать в местах изменения направления троса, обеспечивая таким образом свободное скольжение троса при разрыве легкоплавкового замка или включение устройства ручного пуска (наибольший угол изменения направления троса не должен превышать 90°);

установка роликов натяжения троса должна производиться таким образом, чтобы трос не касался оборудования и строительных конструкций, при этом на оси роликов должна быть нанесена смазка;

при пролете троса более 9 м должны предусматриваться промежуточные ролики;

расстояние между роликом и точкой крепления троса должно быть не более 6 м;

длина троса и количество поворотов определяются проектом.

6.2. Легкоплавкие замки должны устанавливаться в соответствии с проектом.

# 7. Монтаж трубопроводной арматуры и оборудования

Монтаж трубопроводной арматуры

7.1. При приемке трубопроводной арматуры (запорной, регулирующей, предохранительной) в монтаж проверяется наличие на корпусе маркировки условного или рабочего давления и отличительной окраски арматуры, соответствующей ее назначению и материалу, а также документов, подтверждающих поставку ее предприятием-изготовителем испытанной на прочность и герметичность.

7.2. Трубопроводная арматура при монтаже разборке и ревизии не подлежит.

7.3. При монтаже арматуры необходимо проверить правильность подбора фланцев и прокладочных материалов.

7.4. Крепление арматуры и узлов должно производиться стандартизированными и нормализованными крепежными деталями.

7.5. Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения должны поставляться в монтажную зону полностью собранными и укомплектованными в соответствии с чертежами.

Монтаж оборудования

7.6. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с СНиП 3.05.05-84.

7.7. Места установки оборудования определяются проектом.

7.8. Перед установкой необходимо произвести внешний осмотр оборудования с целью выявления дефектов.

7.9. Соединение коллекторов секций и узлов оборудования газового пожаротушения необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84.

7.10. Баллоны установок газового пожаротушения перед монтажом должны быть проверены и освидетельствованы согласно "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденным Госгортехнадзором СССР. Не допускается принимать под монтаж баллоны с истекшим сроком освидетельствования.

7.11. Не допускается разборка оборудования, поступившего опломбированным с предприятия-изготовителя.

# 8. Монтаж, испытание насосов и компрессоров

8.1. Монтаж, испытание насосов и компрессоров следует выполнять в соответствии с ВСН 394-78 "Инструкция по монтажу компрессоров и насосов", утвержденными Минмонтажспецстроем СССР.

# 9. Монтаж и испытания электропроводок

9.1. При монтаже наружных электропроводок, скрытых и открытых электропроводок внутри помещения, прокладке защищенных проводов и кабелей; плоских проводов; проводов в каналах строительных конструкций; проводов и кабелей на лотках и в коробах, на тросе, в стальных трубах; кабельных линий в траншеях, земле, кабельных сооружениях, на эстакадах, в производственных помещениях, при низких температурах; электропроводок во взрывоопасных и пожароопасных зонах; а также при производстве работ по испытанию электропроводок следует выполнять требования, изложенные в СНиП 2.04.09-84, СНиП III-33-76*, СНиП III-34-74, главах II-3, VII-3, VII-4 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР.

# 10. Монтаж и испытания емкостей

10.1. Емкость (пневмобак), применяемая в автоматических установках водяного и пенного пожаротушения в качестве автоматического водопитателя, должна соответствовать требованиям, утвержденной в установленном порядке технической документации.

10.2. Установку емкостей следует производить в соответствии с указаниями проекта.

10.3. Перед началом монтажа необходимо проверить готовность фундаментов для установки емкостей.

10.4. Емкости должны быть предварительно осмотрены с целью обнаружения трещин, вздутий стенок и других дефектов.

10.5. Устанавливаемые емкости должны быть прочно закреплены на фундаментах или рамах.

10.6. Отклонение фактической высотной отметки установленной емкости и смещение ее оси в плане от проектных должно быть не более 10 мм.

10.7. При временном прекращении работ, а также во время сборки должны быть приняты меры, исключающие попадание посторонних предметов в емкость.

10.8. Емкости, работающие под давлением, должны быть зарегистрированы и испытаны в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

10.9. Гидравлическое испытание емкостей, работающих без давления, должно производиться с соблюдением следующих требований:

запорная арматура должна быть закрыта и обеспечено отсутствие течи через затворы, сальники и т.д.;

залив воды в емкость следует производить в два этапа.

На первом этапе емкость необходимо залить на высоту 1 м и выдержать в течение суток для проверки герметичности днища.

На втором этапе емкость необходимо залить до проектной отметки.

Емкость считается выдержавшей испытания, если в течение суток не обнаружено признаков течи и запотевания.

10.10. На емкость, после ее установки, должны быть нанесены краской на видном месте на специальной табличке форматом не менее 200 х 150 мм:

учетный номер;

разрешенное давление;

дата (месяц и год) следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания.

# 11. Монтаж электрооборудования

11.1. Монтаж электрооборудования (щиты, пульты и т.д.) следует выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в СНиП III-33-76*, ПУЭ.

11.2. При выполнении работ по заземлению (занулению) электрооборудования необходимо выполнять требования, изложенные в СН 102-76 и главе 1-7 ПУЭ.

# 12. Наладка автоматических установок пожаротушения

12.1. Основная цель пусконаладочных работ - обеспечить надежное и бесперебойное действие автоматических установок пожаротушения. К пусконаладочным работам относятся индивидуальное опробование смонтированных схем с аппаратурой, приборами и регуляторами с целью проверки правильности выполнения монтажа, их работоспособности, а также комплексная наладка с целью вывода АУП на рабочий режим.

12.2. Начало и окончание пусконаладочных работ устанавливается в каждом конкретном случае монтажно-наладочной организацией и заказчиком в договоре на выполнение работ с учетом графика строительно-монтажных работ и срока ввода объекта в эксплуатацию.

12.3. Производство пусконаладочных работ осуществляется в три стадии:

на первой стадии выполняются подготовительные работы;

на второй стадии выполняются работы по наладке отдельных элементов и узлов, законченных монтажом;

на третьей стадии осуществляется комплексная наладка АУП.

12.4. В объем подготовительных работ входят:

оборудование рабочих мест необходимым инвентарем;

предналадочная проверка приборов и оборудования автоматических установок пожаротушения;

разработка, необходимых для выполнения пусконаладочных работ, мероприятий по безопасным методам труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.

12.5. К началу производства работ по наладке отдельных элементов и узлов смонтированных АУП вся регулирующая и запорная арматура должна быть приведена в работоспособное состояние.

12.6. В период наладки отдельных элементов и узлов должны быть настроены и отрегулированы: электроприводы насосов, компрессоров, задвижек; ввод автоматического резерва; сигнализаторы повышения или понижения давления; сигнализаторы уровня; щиты, устройства дистанционного пуска; пульты и ящики сигнализации; приборы внешней оптической и звуковой сигнализации о пожаре, включении и отключении автоматики, подаче огнетушащего вещества; отключение вентиляции технологического оборудования.

12.7. В период комплексной наладки осуществляется регулировка и настройка взаимосвязей и взаимодействия всей системы, определяется готовность системы к эксплуатации

12.8. Комплексная наладка завершается подготовкой АУП к сдаче в эксплуатацию.

# 13. Приемка в эксплуатацию автоматических установок пожаротушения

13.1. При приемке в эксплуатацию АУП приказом руководителя предприятия или организации-заказчика назначается рабочая комиссия. Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяются заказчиком в соответствии с СНиП III-3-81.

13.2. В состав рабочей комиссии включаются представители заказчика - председатель комиссии, генподрядчика, монтажной организации, пусконаладочной организации, органов государственного пожарного надзора. При необходимости, в состав рабочей комиссии включается представитель специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание АУП.

13.3. Рабочая комиссия создается не позднее, чем в пятидневный срок после получения письменного извещения монтажной (пусконаладочной) организации о готовности АУП к приемке в эксплуатацию.

13.4. К моменту приемки АУП в эксплуатацию должны быть выполнены все работы по монтажу, комплексной наладке и проведены индивидуальные испытания.

13.5. При приемке АУП в эксплуатацию монтажная и наладочная организации должны предъявить:

исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

производственную документацию согласно обязательному приложению 1.

13.6. Рабочая комиссия должна:

проверить качество и соответствие выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации, СНиП, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей, настоящим правилам и дать им оценку в соответствии с СП 378-77;

произвести комплексное опробование АУП. Методика комплексного опробования установки (огневых испытаний) определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.

13.7. При обнаружении рабочей комиссией несоответствия выполненных монтажно-наладочных работ проекту, разделам СНиП, ПУЭ и настоящим правилам, составляется протокол выявленных недостатков с указанием срока исправления дефектов (несоответствий), а также организаций, ответственных за их устранение.

13.8. Приемка АУП в эксплуатацию должна оформляться актом согласно обязательному приложению 2.

# 14. Требования безопасности

14.1. При выполнении работ по монтажу АУП следует руководствоваться требованиями главы СНиП III-4-80, в том числе, необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах:

"Электромонтажные работы";

"Электросварочные и газопламенные работы";

"Погрузочно-разгрузочные работы";

"Эксплуатация технологической оснастки и инструмента";

"Монтажные работы";

"Испытание оборудования".

Примечание. При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать требования ПУЭ, СНиП III-33-76*.

14.2. При работе со строительно-монтажным пистолетом ПЦ-52-1 необходимо соблюдать требования ВСН 410-80 "Инструкции по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных строительных работ", утвержденной Минмонтажспецстроем СССР.

14.3. При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007.0-75.

# 15. Маркировка и пломбирование

15.1. Узлы управления спринклерных и дренчерных установок по окончании монтажа должны иметь табличку с указанием наименования узла и его номера, номера направления, наименования защищаемого помещения, типа и количества оросителей в секции; функциональную схему обвязки и принципиальную схему установки пожаротушения с указанием направлений подачи огнетушащего вещества и способа включения установки в действие.

Насосные помещения должны иметь технологические схемы обвязки и схему принципиальную электрическую. Насосы и задвижки, а также контрольно-сигнальные узлы должны быть пронумерованы по технологической схеме обвязки в соответствии с проектом. Графическая часть схемы должна быть выполнена в соответствии с требованиями ОСТ 25.329-81.

В установках газового пожаротушения на каждом распределительном устройстве должна быть установлена табличка с номером направления, наименованием и местонахождением защищаемого помещения.

На лицевых сторонах батарей, газового пожаротушения должны быть таблички с указанием номеров секций и защищаемых направлений

На шкафах автоматики должны быть таблички с указанием номеров секций и направлений, относящихся к этим шкафам. На кнопочных постах и др. электрооборудовании должны быть надписи, указывающие, к каким помещениям (направлениям) они относятся.

15.2. Узлы управления, пожарные краны и краны ручного включения должны быть ограждены и опломбированы в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83.

15.3. Маркировка и пломбирование производятся монтажно-наладочной организацией.

# 16. Гарантии

16.1. Монтажно-наладочная организация гарантирует безотказную работу АУП в течение одного года со дня приемки ее в эксплуатацию и обязана в сроки, указанные в акте о выявленных дефектах в установке (приложение 3), устранить дефекты, возникшие по ее вине.

16.2. Акт составляется комиссией с участием представителей заказчика, монтажно-наладочной организации, органа государственного пожарного надзора, организации, осуществляющей эксплуатацию установки, специализированной организации, осуществляющей централизованное техническое обслуживание установки.

Для участия в работе комиссии организации обязаны командировать своих представителей в пятидневный срок со дня получения письменного уведомления заказчика. При неявке в установленный срок представителя монтажно-наладочной организации акт о выявленных дефектах в установке составляется без его участия.

16.3. Монтажно-наладочная организация несет ответственность за нарушение проектных решений, требований технической документации предприятий - изготовителей оборудования, настоящих правил.

16.4. Монтажно-наладочная организация не несет ответственность за:

неисправности, возникшие из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации технических средств АУП и действующих норм и правил;

дефекты, возникшие в оборудовании и арматуре в процессе эксплуатации АУП по вине предприятий-изготовителей.

Приложение 1

Обязательное

# Производственная документация, оформляемая при монтаже АУП

При монтаже АУП должна быть составлена, а при их приемке в эксплуатацию - передана рабочей комиссии (за исключением пунктов 1, 2) производственная документация, приведенная в таблице.

┌────┬───────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┐

│ NN │   Наименование    │    Содержание документа    │   Примечание    │

│п/п │                   │                            │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 1. │Акт        передачи│По форме ЦСУ СССР           │                 │

│    │оборудования,      │                            │                 │

│    │приборов          и│                            │                 │

│    │материалов в монтаж│                            │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 2. │Акты     готовности│По форме акта  промежуточной│                 │

│    │зданий, сооружений,│приемки        ответственных│                 │

│    │фундаментов       к│конструкций СНиП 3.01.01-85 │                 │

│    │производству       │                            │                 │

│    │монтажных работ    │                            │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 3. │Акт       испытания│Наименование и номер позиции│Составляется   на│

│    │трубопроводов    на│по  рабочим  чертежам;  вид,│каждую      линию│

│    │прочность         и│способ  и  продолжительность│трубопровода     │

│    │герметичность      │испытаний;          величина│                 │

│    │                   │испытательного давления.    │                 │

│    │                   │Заключение об испытании.    │                 │

│    │                   │Подписи       представителей│                 │

│    │                   │заказчика                  и│                 │

│    │                   │монтажно-наладочной         │                 │

│    │                   │организации                 │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 4. │Акт       испытания│Наименование и номер позиции│Составляется   на│

│    │арматуры           │по     рабочим     чертежам;│каждую  арматуру,│

│    │                   │продолжительность  испытания│которая  подлежит│

│    │                   │в соответствии с инструкцией│испытанию        │

│    │                   │предприятия-изготовителя.   │                 │

│    │                   │Заключение   об   испытании.│                 │

│    │                   │Подписи       представителей│                 │

│    │                   │организации,     проводившей│                 │

│    │                   │испытание        арматуры, и│                 │

│    │                   │технадзора заказчика        │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 5. │Акт  о   выявленных│Наименование и номер позиции│Составляется   на│

│    │дефектах           │по  рабочим  чертежам;  тип,│каждое           │

│    │оборудования АУП   │марка, заводской номер; дата│оборудование,    │

│    │                   │изготовления  и  поступления│имеющее дефекты  │

│    │                   │оборудования;     результаты│                 │

│    │                   │проверки    и     заключение│                 │

│    │                   │комиссии.            Подписи│                 │

│    │                   │представителей  заказчика  и│                 │

│    │                   │организации,     проводившей│                 │

│    │                   │ревизию                     │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 6. │Акт       испытания│Наименование и номер позиции│Составляется   на│

│    │оборудования       │по     рабочим     чертежам;│каждое           │

│    │(насосов,          │продолжительность  испытания│оборудование,    │

│    │компрессоров)      │в соответствии с инструкцией│которое  подлежит│

│    │вхолостую  или  под│предприятия-изготовителя   и│испытанию        │

│    │нагрузкой          │ВСН  394-78.  Заключение  об│                 │

│    │                   │испытаниях.          Подписи│                 │

│    │                   │представителей  заказчика  и│                 │

│    │                   │монтажной организации       │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 7. │Акт       измерения│По  форме   акта   измерения│                 │

│    │сопротивления      │сопротивления       изоляции│                 │

│    │изоляции           │электропроводок         СНиП│                 │

│    │электропроводок    │III-34-74                   │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 8. │Протокол   прогрева│Наименование и номер позиции│Составляется    в│

│    │кабелей          на│по рабочим  чертежам;  номер│том случае, когда│

│    │барабанах          │барабана,   марки    кабеля,│для      размотки│

│    │                   │число жил и  сечение,  длина│кабеля        при│

│    │                   │кабеля, температура кабеля в│отрицательных    │

│    │                   │начале  и  конце   прогрева,│температурах  был│

│    │                   │напряжение и  ток  прогрева;│произведен    его│

│    │                   │температура воздуха в  месте│прогрев          │

│    │                   │прокладки.      Заключение о│                 │

│    │                   │прогреве кабеля и разрешение│                 │

│    │                   │на    прокладку.     Подписи│                 │

│    │                   │представителей    заказчика,│                 │

│    │                   │монтажной организации       │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 9. │Акт                │По                форме акта│Составляется   на│

│    │освидетельствования│освидетельствования  скрытых│прокладку  кабеля│

│    │скрытых работ  (при│работ СНиП 3.01.01-85       │в           земле│

│    │монтаже            │                            │(канализации)    │

│    │электрических      │                            │                 │

│    │проводок)          │                            │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│10. │Протокол  испытания│Наименование и номер позиции│Составляется   на│

│    │на    герметичность│по     рабочим     чертежам;│каждую    коробку│

│    │разделительных     │величина      испытательного│защитного        │

│    │уплотнений защитных│давления,  продолжительность│трубопровода    с│

│    │трубопроводов   для│испытаний, величина  падения│разделительным   │

│    │электропроводок  во│давления.   Заключение    об│уплотнением      │

│    │взрывоопасных зонах│испытании.           Подписи│                 │

│    │                   │представителей  заказчика  и│                 │

│    │                   │монтажно-наладочной         │                 │

│    │                   │организации                 │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│11. │Акт       испытания│Наименование и номер позиции│Составляется   на│

│    │гидропневматической│по     рабочим     чертежам;│каждую           │

│    │емкости            │величина      испытательного│гидропневматичес-│

│    │                   │давления,  продолжительность│кую емкость      │

│    │                   │испытаний.   Заключение   об│                 │

│    │                   │испытании.           Подписи│                 │

│    │                   │представителей  заказчика  и│                 │

│    │                   │монтажно-наладочной         │                 │

│    │                   │организации                 │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│12. │Акт  об   окончании│Наименование:     установки,│Составляется    в│

│    │монтажных работ    │объекта,           проектной│случае,      если│

│    │                   │организации,   разработавшей│подрядная        │

│    │                   │проект             монтажной│организация      │

│    │                   │организации,     выполнявшей│выполняла  только│

│    │                   │монтаж  установки   Начало и│монтаж  АУП.  При│

│    │                   │окончание работ.  Заключение│этом,   подрядная│

│    │                   │комиссии;  оценка   качества│организация      │

│    │                   │выполненных  работ.  Подписи│должна           │

│    │                   │представителей    заказчика,│участвовать     в│

│    │                   │монтажной и  пусконаладочной│комиссии      при│

│    │                   │организации                 │сдаче установки в│

│    │                   │                            │эксплуатацию.    │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│13. │Ведомость          │По      форме      ведомости│                 │

│    │смонтированных     │смонтированных  приборов   и│                 │

│    │приборов          и│средств  автоматизации  СНиП│                 │

│    │оборудования АУП   │III-34-74                   │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│14. │Акт  о   проведении│Наименование и номер позиции│Составляется   на│

│    │индивидуальных     │по     рабочим     чертежам;│каждый      узел,│

│    │испытаний АУП      │результаты       испытаний и│который  подлежит│

│    │                   │выявленные          дефекты.│испытанию        │

│    │                   │Заключение   об   испытании.│                 │

│    │                   │Подписи       представителей│                 │

│    │                   │заказчика                  и│                 │

│    │                   │монтажно-наладочной         │                 │

│    │                   │организации                 │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│15. │Акт  об   окончании│Период            проведения│                 │

│    │пусконаладочных    │пусконаладочных       работ;│                 │

│    │работ              │наименование установки; дата│                 │

│    │                   │и номер  договора;  перечень│                 │

│    │                   │выполненных           работ;│                 │

│    │                   │заключение комиссии; подписи│                 │

│    │                   │представителей  заказчика  и│                 │

│    │                   │пусконаладочной организации.│                 │

└────┴───────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────┘

Приложение 2

Обязательное

# Документация, оформляемая при приемке в эксплуатацию

При приемке АУП в эксплуатацию рабочей комиссией должна быть составлена документация, приведенная в таблице.

┌────┬───────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┐

│    │   Наименование    │    Содержание документа    │   Примечание    │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 1. │Акт      проведения│Наименование      установки;│                 │

│    │комплексного       │наименование      защищаемых│                 │

│    │опробования АУП    │помещений      и      секций│                 │

│    │                   │установки,      подвергнутых│                 │

│    │                   │испытанию;   вид   и   места│                 │

│    │                   │установки           горючего│                 │

│    │                   │материала.        Результаты│                 │

│    │                   │испытания.   Заключение   об│                 │

│    │                   │испытании.           Подписи│                 │

│    │                   │представителей     заказчика│                 │

│    │                   │(генподрядчика),   монтажной│                 │

│    │                   │организации, пусконаладочной│                 │

│    │                   │организации,                │                 │

│    │                   │государственного   пожарного│                 │

│    │                   │надзора                     │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 2. │Акт         приемки│Наименование      установки.│                 │

│    │установки         в│Наименование       проектной│                 │

│    │эксплуатацию       │организации,   разработавшей│                 │

│    │                   │проект,          монтажной и│                 │

│    │                   │пусконаладочной организации;│                 │

│    │                   │сметная стоимость  монтажных│                 │

│    │                   │и  пуско-наладочных   работ;│                 │

│    │                   │фактическая        стоимость│                 │

│    │                   │монтажных                  и│                 │

│    │                   │пуско-наладочных. Результаты│                 │

│    │                   │проверки.         Заключение│                 │

│    │                   │комиссии      и       оценка│                 │

│    │                   │выполненных работ.  Перечень│                 │

│    │                   │прилагаемой           к акту│                 │

│    │                   │документации.        Подписи│                 │

│    │                   │представителей     заказчика│                 │

│    │                   │(генподрядчика),   монтажной│                 │

│    │                   │организации, пусконаладочной│                 │

│    │                   │организации,                │                 │

│    │                   │государственного   пожарного│                 │

│    │                   │надзора                     │                 │

└────┴───────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────┘

Приложение 3

Обязательное

# Документация, оформляемая при обнаружении дефектов в АУП
в период эксплуатации

При обнаружении дефектов в автоматической установке пожаротушения в период гарантийного срока должна оформляться документация, приведенная в таблице.

┌────┬───────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┐

│ NN │   Наименование    │    Содержание документа    │   Примечание    │

│п/п │                   │                            │                 │

├────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 1. │Акт  о   выявленных│Наименование и дата  монтажа│                 │

│    │дефектах в АУП     │установки;          перечень│                 │

│    │                   │дефектов;         заключение│                 │

│    │                   │комиссии       ответственный│                 │

│    │                   │исполнитель     и      сроки│                 │

│    │                   │устранения дефектов. Подписи│                 │

│    │                   │представителей    заказчика,│                 │

│    │                   │монтажной       организации,│                 │

│    │                   │организации,  осуществляющей│                 │

│    │                   │эксплуатацию      установки,│                 │

│    │                   │органов     государственного│                 │

│    │                   │пожарного          надзора и│                 │

│    │                   │специализированной          │                 │

│    │                   │организации   осуществляющей│                 │

│    │                   │централизованное техническое│                 │

│    │                   │обслуживание установки.     │                 │

└────┴───────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────┘